СОГЛАСОВАННО / Глава Лукашкин-Ярского сельского поселения Александровского района Томской области / __________________ А.А. Мауль / « ___ » _____________ 2015 г. / Генеральный директор / ООО «ЛАРС Инжиниринг» / __________________ К.Е. Марьясов / « ___ » _____________ 2015 г.	УТВЕРЖДАЮ / Глава Александровского района / Томской области / __________________ А.П. Жданов / « ___ » _____________ 2015 г.

# «Схема водоснабжения и водоотведения
# Лукашкин-Ярского сельского поселения Томской области на период с 2015 до 2030 года»
# Пояснительная записка
ПСВВ.ПЗ.70-01.002.000

Договор оказания услуг: № ДД-15-04 от 17.02.2015
Разработчик: ООО «ЛАРС Инжиниринг»

Томск 2015

УТВЕРЖДАЮ / Глава Александровского района / Томской области / __________________ А.П. Жданов / « ___ » _____________ 2015 г.

# «Схема водоснабжения и водоотведения
# Лукашкин-Ярского сельского поселения Томской области на период с 2015 до 2030 года»
# Пояснительная записка
ПСВВ.ПЗ.70-01.002.000

Договор оказания услуг: № ДД-15-01 от 17.02.2015
Разработчик: ООО «ЛАРС Инжиниринг»

Томск 2015
Содержание

Перечень таблиц

Перечень рисунков

# Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения и водоотведения
## 1.1. Описание системы и структуры водоснабжения и водоотведения поселения, и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Лукашкин-Ярское сельское поселение входит в состав Александровского района Томской области и располагается в его центральной части. Лукашкин-Ярское поселение граничит на юго-западе с Назинским сельским поселением, на северо-востоке – с Александровским сельским поселением, на юге, севере и северо-востоке – с межселенными территориями, находится на берегах реки Обь.
Административным центром Лукашкин-Ярского сельского поселения является село Лукашкин Яр.
В качестве сетки расчетных элементов территориального деления, используемых в качестве территориальной единицы представления информации, принята сетка кадастрового деления территории Лукашкин-Ярского сельского поселения.
При проведении кадастрового зонирования территории поселения выделяются структурно-территориальные единицы – кадастровые зоны и кадастровые кварталы.
Кадастровые кварталы выделяются в границах кварталов существующей застройки, а также территорий, ограниченных дорогами, просеками, реками и другими естественными границами.

## Рис. 1.1. Кадастровое деление Лукашкин-Ярского сельского поселения

Кадастровый номер квартала представляет собой уникальный идентификатор, присваиваемый объекту учета и который сохраняется за объектом учета до тех пор, пока он существует как единый объект.
Номер кадастрового квартала имеет иерархическую структуру и состоит из четырех частей – А: Б: В: В1, где:
А – номер Томской области в Российской Федерации (70);
Б – номер Александровского района в Томской области (01);
В – номер кадастровой зоны (административного района);
: – разделитель частей кадастрового номера.
Кадастровые зоны покрывают территорию поселения без разрывов и перекрытий. Кадастровое деление Лукашкин-Ярского сельского поселения показано на рис. 1.1.
Водоснабжение Лукашкин-Яра осуществляется из подземных источников. В с. Лукашкин-Яр ведется добыча подземных вод для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения населения и технологического обеспечения сельскохозяйственных объектов, предприятий и учреждений. Часть потребителей с. Лукашкин-Яр обеспечено централизованным водоснабжением.
Система водоотведения Лукашкин-Ярского СП децентрализованная.
Эксплуатационная зона централизованной системы водоснабжения в Приложении 1.

## 1.2. Описание централизованных систем водоснабжения и водоотведения
Небольшая часть с. Лукашкин-Яр обеспечена системой централизованного водоснабжения. Обслуживание систем централизованного водоснабжения на правах аренды осуществляет Муниципальное унитарное предприятие «Комсервис» (далее –
МУП «Комсервис»). Общая протяженность водопроводных сетей в населенных пунктах Лукашкин-Ярского СП составляет 0,432 км. Все скважины, расположенные на территории Лукашкин-Ярского сельского поселения, работают на неутвержденных запасах. Характеристики водозаборных сооружений по поселению приведены в
таблице 1.1.
В муниципальном образовании «Лукашкин – Ярское сельское поселение» 8 скважин - две скважины пробурены для водонапорной башни, шесть для колонок, расположенных на территории села. Установлена 1 водонапорная башня Рожновского, объемом 25 куб. м. В скважинах для водонапорной башни установлены 2 погружных насоса ЭЦВ 6-10-80. На колонках установлены 6 насосов Водомет 60/32. Приборов учета нет.
Трубы водоснабжения проложены поверх труб теплоснабжения. Вода в сеть поступает из водонапорной башни, самотеком. К системе центрального водоснабжения подключены здания: Администрации, Школа, Детский сад, Фельдшерско – акушерский пункт, Клуб, Почта России и две квартиры.
Оборудования для очистки поднятой воды в поселении нет. Анализ качества воды не проводился. Районной Администрацией планируется в ближайшее время установить станцию водоочистки.
Централизованная система водоотведения в поселении отсутствует, стоки сливаются в приобъектные септики, из которых автотранспортом вывозятся к месту слива.
# Таблица 1.1 – Характеристики водозаборных сооружений Лукашкин – Ярского СП
Населенный пункт	№ скважины/адрес скважины	Год ввода в эксплуатацию	Дебит скважины по паспорту, м3/ч (л/с)	Глубина скважин, м	Исполнение башен (общее кол-во на н/п)
с. Лукашкин – Яр	№НН	2004	8,0	180,0	Башня Рожновского – 1 шт.,
	№045 11СГС	2011	8,0	173,0
	№6	2012	1,8 (0,5)	26,0
	№7	2012	1,8 (0,5)	27,0
	№8	2012	1,8 (0,5)	28,0
	№9	2012	1,8 (0,5)	30,0
	№10	2012	1,8 (0,5)	24,0
	№11	2012	1,8 (0,5)	26,0

Водопроводные сети не закольцованы, изготовлены из стальных труб диаметром 20мм. Эксплуатационная зона централизованного водоснабжения покрывает только центральную часть с. Лукашкин-Яр.
Централизованная система водоотведения отсутствует.
Анализ воды в поселении не проводился.
Характеристики водопроводной сети с. Лукашкин-Яр приведены в таблице 1.2.

# Таблица 1.2 – Характеристики водопроводных и канализационных сетей в с. Лукашкин-Яр
Назначение	Условный диаметр, мм	Протяженность, м
Водопроводные сети	20	432

Тарифы на водоснабжение и водоотведение устанавливаются Департаментом тарифного регулирования Томской области в соответствии с Положением о Департаменте тарифного регулирования и государственного заказа Томской области, утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 24.02.2010 г. № 9 и решением Правления Департамента тарифного регулирования и государственного заказа Томской области от 21.12.2012 г. № 47/63. Тарифы на водоснабжение и водоотведение на территории Лукашкин-Ярского сельского поселения приведены в табл. 1.3.
# Таблица 1.3 – Тарифы на водоснабжение и водоотведение на территории Лукашкин-Ярского СП
Вид услуги	2010	2011	2012	2013	2014
с. Лукашкин-Яр
Холодное водоснабжение	38,88	36,4	36,40	39,39	40,98
Горячее водоснабжение	-	-	-	-	-
Водоотведение	-	-	-	-	-

Из табл. 1.3 видно, что за период 2010-2014 гг тариф на холодное водоснабжение по
с. Лукашкин-Яр увеличился на 5,4%.

# Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Основные направления развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов формируются с учетом выявленных проблем систем водоснабжения и водоотведения, а также в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на повышение качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий муниципального образования.
К основным проблемам системы водоснабжения и водоотведения Лукашкин-Ярского СП в настоящее время можно отнести следующие факторы:
1. отсутствие станции водоподготовки в системе водоснабжения и, как следствие, низкое качество воды;
2. отсутствие приборов учета водоресурсов у потребителей;
3. отсутствие централизованного водоснабжения и водоотведения в значительной части поселения;
4. высоких износ водопроводных сетей.
Основные принципы развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения Лукашкин-Ярского сельского поселения:
1. повышение качества предоставления услуг водоснабжения существующим абонентам;
2. удовлетворение потребности в водоснабжении перспективных потребителей.
Основные задачи развития системы водоснабжения:
1. Реконструкция ветхих водопроводных сетей с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных коммуникаций;
2. Монтаж водоочистных установок заводского изготовления на водозаборных сооружениях в с. Лукашкин Яр;
3. удовлетворение потребности в водоснабжении перспективных потребителей.
4. Разработка и реализация программы развития системы водоснабжения с. Лукашкин Яр
Целевые показатели организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение, приведены в таблице 2.1.
# Таблица 2.1 – Целевые показатели
№ п/п	Водоснабжение	Водоотведение
1	Показатели качества воды	Показатели качества очистки сточных вод
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3	Показатели качества обслуживания абонентов
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в .ч. сокращение потерь при транспортировке

# Показатели качества воды, поступающей в системы централизованного водоснабжения должны соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.10749-01. Показатели надежности и энергоэффективности должны быть определены в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

# Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды, баланс сточных вод в системе водоотведения
# 3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков

Баланс подачи и реализации воды на территории Лукашкин-Ярского сельского поселения в 2012-2014 гг приведен в таблице 3.1.

# Таблица 3.1 – Баланс подачи и реализации воды по Лукашкин-Ярскому СП
Наименование показателя	Ед. изм.	2012	2013	2014
Объем поднятой воды	тыс. м3	3,343	3,144	2,837
Объем воды, расходуемой на собственные нужды	тыс. м3	-	-	-
	%	-	-	-
Потери воды в сетях	тыс. м3	-	-	-
	%	-	-	-
Объем воды, отпущенной в сеть	тыс. м3	3,343	3,144	2,837
Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс. м3	0	0	0
Объем отпущенной потребителям воды, в том числе	тыс. м3	3,343	3,144	2,837
- по приборам учета	тыс. м3	-	-	-
- по нормативам потребления	тыс. м3	3,343	3,144	2,837

Из таблицы 3.1 видно, что объем добычи воды к 2014 г. уменьшился на 15,1 % по отношению к уровню 2012 года. Статистику изменения потерь воды в сетях оценить не представляется возможным ввиду отсутствия приборов учета.
# 3.2. Описание существующей системы коммерческого и технического учета и планов по установке приборов учета

В настоящее время приборы учета поднятой воды и приборы учета у потребителей системы водоснабжения отсутствуют. Администрацией поселения планируется установка приборов учета на водозаборах. Согласно постановлению Правительства РФ №344 от 16.04.2013 планируется регулярное повышение тарифов для абонентов, не имеющих приборов учета, что позволит простимулировать установку приборов учета у потребителей.
# 3.3. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Расчет резервов/дефицитов производительности насосов по населенным пунктам приведен в таблице 3.2. Из приведенной таблицы видно, что на всех источниках централизованного водоснабжения наблюдается резерв мощности, что позволяет сделать вывод о возможности подключения перспективных потребителей. Однако стоит учитывать отсутствие приборов учета в поселении. При организации приборного учета поднятой и потребленной воды показатели могут быть значительно скорректированы.
# Таблица 3.2 – Производительность насосных станций, м3/ч
Наименования параметра	с. Лукашкин-Яр
Производительность насосных станций, мᶟ/ч	42,0
Производительность без учета резервных насосов, мᶟ/ч	42,0
Водопотребление, мᶟ/ч	7,2
Резерв (+) / Дефицит (–)	34,8

# 3.4. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды и поступления сточных вод

Прогноз увеличения объемов водопотребления и водоотведения выполнен на основе прогнозных приростов строительных площадей и прироста населения с учетом утвержденных нормативов потребления услуг по горячему, холодному водоснабжению и водоотведению, представленных в таблице 3.3.
# Таблица 3.3 – Нормативы потребления услуг по горячему и холодному водоснабжению для населения, куб. м в месяц на одного человека
Степень благоустройства жилых помещений	Холодное водоснабжение	Горячее водоснабжение	Водоотведение
Жилые помещения с централизованным водоснабжением и без централизованного водоотведения и горячего водоснабжения	2,42	––	––
Жилые помещения с централизованным водоснабжением и водоотведением без горячего водоснабжения	2,70	––	2,70
Жилые помещения с централизованным водоснабжением и водоотведением без горячего водоснабжения, имеется ванна	3,77	––	3,77
Жилые помещения с централизованным водоснабжением, водоотведением и горячим водоснабжением	3,05	1,16	4,21
Жилые помещения с централизованным водоснабжением, водоотведением и горячим водоснабжением, оборудованные ваннами длиной 1500-1700 мм, умывальниками и душем	5,10	3,11	8,21

По состоянию на 01.01.15 по Лукашкин-Ярскому СП отсутствуют заявки потребителей, на подключение к сети водоснабжения поселения. В течение рассматриваемого периода ввод в эксплуатацию новых общественно-деловых строений не предусмотрен.
Прогнозная численность населения Лукашкин-Ярского СП, определенная на основании Генерального плана приведена в таблице 3.4.

# Таблица 3.4 – Прогнозная численность населения Лукашкин-Ярского СП
Населенный пункт	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030
с. Лукашкин-Яр	509	509	509	509	509	509	510	510
ИТОГО	509	509	509	509	509	509	510	510

Из таблицы видно, что в с. Лукашкин-Яр изменение численности населения до 2030г. не ожидается.
На основании выше изложенного прогнозируемый баланс водопотребления останется на уровне 2014г. Перспективные балансы холодного водоснабжения представлены
таблицей 3.5
В случае изменений существующего состояния по данному вопросу в Схему водоснабжения будут внесены изменения при последующей актуализации.

# Таблица 3.5 – Перспективные балансы холодного водоснабжения и водоотведения с. Лукашкин-Яр, тыс. куб. м/год
Наименование показателя	Ед. изм.	с. Лукашкин-Яр
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030
Подъем воды	тыс. м3	3,298	3,298	3,298	3,298	3,298	3,298	3,343	3,343
Расход на собственные нужды	тыс. м3	-	-	-	-	-	-	-	-
	%	-	-	-	-	-	-	-	-
Отпуск воды в сеть	тыс. м3	3,298	3,298	3,298	3,298	3,298	3,298	3,343	3,343
Потери в сетях	тыс. м3	-	-	-	-	-	-
	%	-	-	-	-	-	-	-	-
Водопотребление:	тыс. м3	3,298	3,298	3,298	3,298	3,298	3,298	3,343	3,343
- Собственное потребление (котельные)	тыс. м3	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063	0,063
- Население	тыс. м3	2,828	2,828	2,828	2,828	2,828	2,828	2,873	2,873
- Бюджетные учреждения	тыс. м3	0,366	0,366	0,366	0,366	0,366	0,366	0,366	0,366
- Прочие учреждения	тыс. м3	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042

# 3.5. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении

Расчет требуемой мощности водозаборных сооружение выполнялась исходя из прогнозных объемов необходимого месячного подъема воды. Требуемая мощность водозаборных сооружений приведена в таблице 3.6.

# Таблица 3.6 – Требуемая мощность водозаборных сооружений Лукашкин-Ярского СП, м3/ч
Населенный пункт	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025	2030
с. Лукашкин-Яр	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,9	7,9

Из таблицы 3.6 видно, что за весь расчетный период требуемая мощность водозаборных сооружений меняется незначительно. С учетом, того, что производительность существующих водозаборных сооружений 42 м3/ч, можно сделать вывод о том, что резерв мощности водозаборов сохранится на протяжении всего расчетного периода. Водоочистные сооружения в поселении отсутствуют.
Расчет расхода воды на пожаротушение от системы водопровода определены в таблице 3.7 в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012. В расчётное количество одновременных пожаров включены и пожары на промышленных предприятиях.
Продолжительность тушения пожара – 3 часа; срок восстановления противопожарного запаса воды – не более 24 часов. Во время тушения пожара допускается сокращение расходов воды на технологические нужды промпредприятий, поливку и т.п. Неприкосновенный запас воды на пожаротушение хранится в резервуарах головных водопроводных сооружений.

# Таблица 3.7 – Расчетный расход воды на пожаротушение
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	с. Лукашкин-Яр
1	Расчетное количество жителей	чел.	509
2	Количество одновременных пожаров	шт.	1
3	Расходы воды на наружное пожаротушение: / - одного пожара (норматив) / - всего (3часа)	л/с м3	5 / 54
4	Расход воды на внутреннее пожаротушение (при нормативе на один пожар 2 струи по 5л/с, 3 часа)	м3	108
5	Суммарный расход воды на пожаротушение	м3	162

# 3.6. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Статусом гарантирующей организации, осуществляющей водоснабжение на территории Лукашкин-Ярского сельского поселения, наделена организация – МУП «Комсервис», эксплуатирующая на правах аренды оборудование водозаборных сооружений и водопроводные сети.

# Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения направлены на обеспечение бесперебойного снабжения поселения питьевой водой, отвечающей требованиям качества, повышение энергетической эффективности функционирования систем водоснабжения и водоотведения. Указанные мероприятия, а также развитие систем диспетчеризации, телемеханики и систем управления позволит гарантировать устойчивую и надежную работу сооружений забора воды и водоподготовки и обеспечить потребителей качественной водой в необходимом количестве. Мероприятий по реконструкции и строительству водопроводных сетей на период 2015-2016 г.г. не предусмотрено. Мероприятий по строительству канализационных сетей на период 2015-2016 г.г. не предусмотрено.
# Таблица 4.1 – Мероприятия по ремонту и строительству водопроводных сетей
Мероприятие	Длина, м	Диаметр, мм	Срок реализации
с. Лукашкин-Яр
Ремонт сетей	250	20	2016

Так же для подготовки воды на хоз-питьевые нужды администрацией планируется установка водоочистных сооружений до 2020г.
Для повышения энергоэффективности работы системы водоснабжения требуется установка водосчетчиков у потребителей холодной воды (табл. 4.2).
# Таблица 4.2 – Установка водосчетчиков
Населенный пункт	Всего требуется, шт.	Установлено, / шт.	Количество необходимых, шт.
с. Лукашкин-Яр	8	0	8

Таким образом, в Лукашкин-Ярском СП требуется установка 8 водосчетчиков у существующих абонентов системы водоснабжения.
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности работы хозяйственно питьевого водопровода для хозяйственно-питьевых водозаборов необходимо обустройство зоны санитарной охраны.
На объектах системы водоснабжения и водоотведения Лукашкин-Ярского СП системы диспетчеризации и телемеханики не применяются, регулирования производительности насосов производится обслуживающим персоналом, возможность удаленного управления отсутствует. Внедрение современной автоматизированной системы диспетчерского управления водоснабжением Лукашкин-Ярского СП позволило бы повысить энергетическую эффективность работы систем, наладить контроль и управление всей системой водоснабжения, повысить надежность ее работы. Основными задачами автоматизированных систем диспетчерского управления водоснабжением являются:
1. поддержание заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования систем водоснабжения и водоотведения;
2. сигнализация нарушений и отклонений от заданного технологического режима и нормальных условий эксплуатации сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования систем водоснабжения и водоотведения;
3. сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах.

# Раздел 5. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

В связи с тем, что существует большое число методов и подходов к определению стоимости строительства, а также в связи с нестабильностью цен на оборудование и проведение проектно-изыскательных работ, определение полных капитальных вложений, необходимых для реализации настоящей схемы водоснабжения и водоотведения не возможно. Окончательная стоимость мероприятий определяется в зависимости от параметров исходной воды, стоков, действительной нагрузки на водопроводные сети и т.д. Поэтому оценка объемов капитальных вложений для реализации схемы выполнена приближенно. Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06 февраля 2015 г. №3004-ЛС/08 "О рекомендуемых к применению в I квартале 2015 года индексах изменения сметной стоимости". Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов. Результаты определения стоимости приведены в таблице 5.1.

# Таблица 5.1 – Оценка объемов капитальных вложений в реализацию схемы водоснабжения и водоотведения
№ / п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ	Общая стоимость, тыс. руб.	Срок	Источник финансирования
						ФБ		ОБ	МБ	Средства инвестора	Источник не определен
1.	с. Лукашкин-Яр
1.1	Ремонт сетей водоснабжения	км	0,25	1000	2016				1000
1.2	Ремонт здания водонапорной башни			150	2016				150
1.3	Закупка водоочистных сооружений	шт.	1	600	2016				600
	Итого:			1750
	ВСЕГО по поселению:	1750							1750

# Раздел 6. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения» и Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения относятся:
1. показатели качества питьевой воды;
2. показатели качества очистки сточных вод;
3. показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;
4. показатели качества обслуживания абонентов;
5. показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь при транспортировке;
6. соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды.
Целевые показатели работы системы водоснабжения Лукашкин-Ярского СП приведены в таблице 6.1.

# Таблица 6.1 – Целевые показатели работы системы водоснабжения Лукашкин-Ярского СП
№	Показатель	Ед. изм.	Базовый показатель	Показатели
				2020	2025	2030
1.	Показатели качества воды
1.1.	Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям	%	100	0	0	0
1.2.	Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям	%	100	0	0	0
2.	Показатели качества обслуживания абонентов
2.1.	Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды (в единицах)	Ед.	0	0	0	0
2.2.	Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения)	%	1,5	1,5	1,5	1,5
2.4.	Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года	%	100	100	100	100
3.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
3.1.	Аварийность централизованных систем водоснабжения	Ед./100 км	1	0	0	0
3.2.	Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене	%	70	55	30	10
4.	Показатель эффективности использования ресурсов
4.1	Потери воды при транспортировке	%	-	-	-	-
4.2.	Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов)	%	0	70	80	98
4.3.	Удельный расход электрической энергии	кВт/час/м3	0,068	0,063	0,059	0,055

# Раздел 7. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Одним из источников загрязнения поверхностных водоемов является сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтрованных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, что оказывает влияние на сообщества, способствующие процессам самоочищения. Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водный бассейн Лукашкин-Ярского СП на предлагаемых к строительству водозаборных сооружениях следует предусмотреть очистку промывных вод. Кроме того, для минимизации загрязнения поверхностных и подземных вод необходимо:
1. строгое соблюдение технологических режимов водозаборных сооружений артезианских скважин, сетей водопроводов;
2. организация зон санитарной охраны подземного источника водоснабжения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;
3. благоустройство территорий насосных станций.
В целях минимизации вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при утилизвции промывных вод следует соблюдать Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора ПБ 09-594-03. В перспективе, рекомендуется использование гипохлорита натрия, его транспортировка и хранение осуществляется при температуре от -10 С до +20 С. Хранить гипохлорит натрия следует в чистой емкости, имеющей естественную вентиляцию, в прохладном помещении без доступа солнечного света, а также при отсутствии кислот и химикатов с кислой реакцией, во избежание их возможных реакций. Необходимо исключить возможность протечек гипохлорита натрия.
Отсутствие канализационных очистных сооружений в настоящее время оказывает негативное влияние на водный бассейн поселения, т.к. обусловленое загрязнением почвы сточными водами и вероятностью попадания сбросов в водоемы во время паводка. Строительство очистных сооружений и канализационных сетей позволит предотвратить загрязнение хозяйственно-бытовыми стоками подземных водоносных горизонтов, используемых для питьевого водоснабжения.
# Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На территории Лукашкин-Ярского сельского поселения бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения не выявлено.